## Реквизиты расчета
Наименование энергоснабжающей организации | ООО "Тепловодоснабжение"
Должность руководителя | Главный энергетик
ФИО Руководителя ЭСО | Иванов Иван Иванович
Место и время разработки документа (область, город, год) | Город N, Энская область, 2010 г.

## Служебный лист
1. Направление теплоносителя
Подающий
Обратный
2. обороты электродвигателя
3000
1500
3. пустая выборка
4. Тип прокладки
Надземная прокладка
Непроходной канал
Бесканальная прокладка
Внутри помещений
Тоннель
5. Назначение участка
Отопление
ГВС
Магистраль
Технология
Тепловой ввод
6. Агент тепловой сети
Вода
Пар
Конденсат
7. Режим работы паропровода
Основной
Резервный
8. Месяцы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
9. Режим переключения участка
Свой
Подключение
10. пренадлежность источника
Собственный
Сторонний
11. Тип оборудования ЦТП
Оборудование собственных нужд ЦТП
Привод запорно - регулирующей арматуры

## Переменные шаблона
1. Температурные графики | 2. Населенные пункты | 3. Системы теплоснабжения | 4. Источники теплоснабжения | 5. ЦТП и насосные станции | 6. Параметры конденсата | 7. Теплоизоляционный материал
Температурный график 150/70 °С | г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Ясногорская ТЭЦ | ЦТП-1 | Конденсат острого пара, 70°С | Пенополиуретан
Температурный график 95/70 °С для отопления | п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки | Котельная №1 |  |  | Фенольный поропласт
Температурный график 65/50 °С для ГВС | г. Северный | Сети конденсатопроводов стройплощадки | Котельная №2 |  |  | Полимербетон
|  | Система теплоснабжения п. Строителей | МиниТЭЦ-№3 |  |  | Минеральная вата
|  | Система теплоснабжения г. Северный | Котельная п. Строителей
Котельная №1 г. Северный
Котельная №2 г. Северный
Котельная №3 г. Северный

## Температурные графики
Температурный график: | Температурный график 150/70 °С |  | Температурный график: | Температурный график 95/70 °С для отопления |  | Температурный график: | Температурный график 65/50 °С для ГВС
Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С
-26 | 150 | 70 | -26 | 95 | 70 | -26 | 65 | 50
-3 | 65 | 50 | 8 | 65 | 50 | 8 | 65 | 50
8 | 65 | 55
Температуры сетевой воды в обратном и подающем трубопроводах в летний период, °С | 65.5 | 50

## Населенные пункты
Наименование населенного пункта |  | месяцы | [11 empty] | Набор режимов работы участков по умолчанию для данного населенного пункта | Число часов работы в месяце
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
г. Ясногорск | Температура наружного воздуха, °С | -9.4 | -8.4 | -4 | 4.4 | 11.6 | 15.7 | 17.1 | 15.9 | 10.4 | 4.5 | -1 | -5.8 | Режим отопления | 744 | 672 | 744 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 744 | 720 | 744
| Температура грунта, °С | 1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | Режим ГВС | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 550 | 550 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
| Температура исходной воды, °С | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | Режим магистрали | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 550 | 550 | 744 | 720 | 744 | 200 | 744
п. Строителей | Температура наружного воздуха, °С | -9.4 | -8.4 | -6.5 | 3 | 11.6 | 15.7 | 17.1 | 15.9 | 10.4 | 4.5 | -1 | -5.8 | Режим отопления | 744 | 672 | 744 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 744 | 720 | 744
| Температура грунта, °С | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Режим ГВС | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
| Температура исходной воды, °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | Режим магистрали | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 200 | 744
г. Северный | Температура наружного воздуха, °С | -9.4 | -8.4 | -3.5 | 4.8 | 11.6 | 15.7 | 16.5 | 15.9 | 10.4 | 4.5 | -1 | -5.8 | Режим отопления | 744 | 672 | 744 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 744 | 720 | 744
| Температура грунта, °С | 1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | Режим ГВС | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
| Температура исходной воды, °С | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | Режим магистрали | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 200 | 744

## Характеристики тепловых сетей
[10 empty] | Дополнительные данные по тепловой сети за периоды, предшествующие периоду регулирования | [9 empty] | Сводные показатели системы теплоснабжения (показатели используются в случае игнорирования расчета нормативов)
Наименование тепловой сети | Перечень источников теплоснабжения тепловой сети | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  | Доля нагрузки ГВС, подключенной по зависимой схеме, % (указывать для открытых систем теплоснабжения, в остальных случаях ввести "0") | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям на нужды отопления, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям на нужды ГВС, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям на нужды технологии, Гкал | № и дата приказа Министерства Энеретики (поле не заполнять в случае отсутствия разработанного приказа на уровне Минэнерго РФ или местного РЭК. В случае утверждения нормативов на уровне РЭК, указать примечание "[РЭК]" ) | Утверждено приказом Минэнерго РФ |  |  | Отчет (в том числе фактические данные по приборам учета) за период. |  |  | Учтено в РЭК в тарифах.
[14 empty] | Потери теплоносителя, м3 (т) | Тепловые потери, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  |  |  | Суммарная протяженность участков системы теплоснабжения (в однотрубном исчислении), LПЛАН, м | Суммарная материальная характеристика участков системы теплоснабжения, МПЛАН, м2 | Суммарный объем системы теплоснабжения в отопительный период, VОТОП, м3 | Суммарный объем системы теплоснабжения в неотопительный период, VЛЕТ, м3 | Среднегодовой объем системы теплоснабжения, VГОД, м3 | Суммарное количество насосных станций на балансе системы теплоснабжения, NНС, шт | Суммарное количество ЦТП на балансе системы теплоснабжения, NЦТП, шт | Суммарные потери теплоносителя с утечкой, GУТ, м3(т) | Суммарные затраты теплоносителя на пусковое заполнение, GПУСК, м3(т) | Суммарные потери теплоносителя на регламентные испытания GРЕГ.ИСП, м3(т) | Суммарные потери теплоносителя со сливом САрЗ, GСАрЗ, м3(т) | Суммарные потери тепловой энергии через тепловую изоляцию, QИЗ, Гкал | Суммарные потери тепловой энергии с потеряи теплоносителя, QТЕП, Гкал | Суммарные затраты электроэнергии, Э, кВт*ч
|  | На отопление и вентиляцию | На ГВС (ср. нед) | На ГВС (макс) | На технологию | [5 empty] | Потери теплоносителя, м3 (т) | Тепловые потери, Гкал | Затраты электроэнергии, тыс. кВт×ч. |  |  |  | Потери теплоносителя, м3 (т) | Тепловые потери, Гкал | Затраты электроэнергии, тыс. кВт×ч.
Водяная теплосеть г. Ясногорска | Ясногорская ТЭЦ | 7.5873 | 1.2 | 2.3333 | 0 | 0 | 39363.0853 | 10108.8 | 0 | Приказ №53 от 12.10.08 г. | 178.5599 | 4900 | 5000000 | 178.5599 | 4900 | 5000000 | 178.5599 | 4900 | 5000000
Котельная №1
Котельная №2
МиниТЭЦ-№3
Паровая теплосеть стройплощадки | Ясногорская ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71410 | Приказ №53 от 12.10.08 г. | 187 | 18000 |  | 187 | 18000 |  | 187 | 18000
Котельная №1
Котельная №2
Сети конденсатопроводов стройплощадки | Ясногорская ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ №53 от 12.10.08 г. | 1900 | 3000 |  | 1900 | 3000 |  | 1900 | 3000
Система теплоснабжения п. Строителей | Котельная п. Строителей | 1.6667 | 0.5 | 1.1667 | 0 | 100 | 8646.6667 | 4212 | 0 | Приказ №53 от 12.10.08 г. | 71 | 2500 |  | 71 | 2500 |  | 71 | 2500
Система теплоснабжения г. Северный | Котельная №1 г. Северный | 5 | 1.1 | 2.1667 | 0 | 56 | 25940 | 9266.4 | 0 | Приказ №53 от 12.10.08 г. | 81 | 2900 |  | 81 | 2900 |  | 81 | 2900
Котельная №2 г. Северный
Котельная №3 г. Северный
Note on K1: Заполняется для всех шаблонов кроме шаблона на период регулирования

## НЭХ и ППР тепловых сетей
Нормативные энергетические характеристики и планируемые показатели работы тепловых сетей (для теплосетей более 50 Гкал/час)
Наименование системы теплоснабжения | Тип сводных показателей (Нормативные энергетические характеристики,Планируемые показатели работы) | Расчетные показатели эксплуатации системы теплоснабжения (считываются для НЭХ и для ППР в шаблоне утвержденного периода) |  |  |  | Среднегодовой объем системы теплоснабжения, VНОРМ.СР.Г., м3 | Материальная характеристика участков подземной прокладки, МНОРМ.ПОДЗ, м2 | Материальная характеристика участков надземной прокладки, МНОРМ.НАДЗ, м2 | Материальная характеристика участков прокладки в помещениях (тоннелях), МНОРМ.ПОМ, м2 | Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе, tНОРМ.ПОД, °C | Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе, tНОРМ.ОБР, °C | Среднегодовая температура грунта, tНОРМ.ГР, °C | Среднегодовая температура наружного воздуха, tНОРМ.НВ, °C | Среднегодовая температура воздуха в помещениях (тоннелях), tНОРМ.ПОМ, °C | Среднегодовая температура исходной воды, tИСХ.Г, °C | Продолжительность работы системы теплоснабжения в году, NГОД, ч | Поправочные коэффициенты, полученные по результатам последних испытаний на тепловые потери (при отсутствии типа прокладки указать "0") |  |  | Суммарная мощность насосных агрегатов насосных станций или ЦТП, WНОРМ, кВт | Суммарный расход электроэнергии на передачу теплоносителя в тепловой сети, ЕНОРМ, кВт*ч
|  | Годовые потери теплоносителя, GНОРМ.ПСВ, м3 | Среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, QНОРМ.ПОДЗ, Гкал/ч. | Среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки, QНОРМ.НАДЗ, Гкал/ч. | Среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам прокладки в помещениях (тоннелях), QНОРМ.ПОМ, Гкал/ч.
[17 empty] | Для участков подземной прокладки, КНОРМ.ПОД | Для участков надземной прокладки, КНОРМ.НАД | Для участков прокладки в помещениях (тоннелях), КНОРМ.ПОМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Водяная теплосеть г. Ясногорска | Планируемые показатели работы |  |  |  |  | 810 | 50000 | 50000 | 50000 | 70 | 50 | 5 | 4.2 | 20 | 9.17 | 8400 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200
Водяная теплосеть г. Ясногорска | Нормативные энергетические характеристики | 78900 | 4500 | 4500 | 7800 | 815.5 | 50112 | 49860 | 47800 | 70 | 50 | 5 | 4.2 | 20 | 9.17 | 8400 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200

## Сведения о САрЗ
Наименование тепловой сети | Наименование прибора автоматики и защиты | Количество приборов, n, шт | Технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого из САРЗ, m, м3/час (т/час) | Наименование трубопровода, на котором установлены приборы автоматики и защиты (наименование трубопровода должно быть уникальным для данной системы теплоснабжения, с учетом направления движения теплоносителя)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Водяная теплосеть г. Ясногорска | К-25-ПР-369 | 1 | 5e-06 | ГВС №1
Паровая теплосеть стройплощадки | П-326-ПРК-456 | 4 | 8.5287e-05 | Участок 9
Сети конденсатопроводов стройплощадки | П-326-ПРК-457 | 2 | 8.5287e-05 | Транзит до п. Строителей

## Насосное оборудование
Наименование тепловой сети | Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение | Продолжительность работы насосной станции (ЦТП), ч | Марка насоса | Место установки насоса | Тип электродвигателя агрегата | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха | [9 empty] | Паспортные данные электродвигателей насосов
[6 empty] | Характерная температура наружного воздуха (для сетей конденсатопроводов указываем температуру конденсата) | Эксплуатационный температурный график перекачиваемого теплоносителя | Место установки насоса (указать трубопровод:Подающий,Обратный) | Число одновременно находящихся в работе агрегатов, шт | Диаметр рабочего колеса / диаметр колеса после обрезки, мм | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП), т/ч | Подача насоса, м3/ч. | Напор насоса, м | КПД насоса,% | Число часов работы агрегатов, ч | Паспортная мощность, кВт | Число оборотов (3000 об/мин или 1500 об/мин)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Водяная теплосеть г. Ясногорска | ЦТП-1 | 8400 | К-50-80-У | Насос системы отопления | П-48-Ква | 1.5 | Температурный график 95/70 °С для отопления | Подающий | 1 | 456 | 30 | 40 | 16 | 88 | 8400 | 4500 | 3000
Note on B1: В наименовании ЦТП должна присутствовать аббривеатура "ЦТП", в наименовании насосной станции - "НС".

## Участки тепловых сетей
[31 empty] | Дополнительные параметры для расчета паропровода | [9 empty] | Дополнительные параметры для конденсатопровода |  |  | Удельный объем трубопровода, м2 | Месяц проведения пускового заполнения участка после проведения планового ремонта (Январь,Февраль,Март,Апрель,Май,Июнь,Июль,Август,Сентябрь,Октябрь,Ноябрь,Декабрь), при числе пусков больше двух, месяцы их проведения указываются через запятую | Месяц проведения регламентных испытаний на определение фактических тепловых потерь (Январь,Февраль,Март,Апрель,Май,Июнь,Июль,Август,Сентябрь,Октябрь,Ноябрь,Декабрь) | Месяц проведения регламентных испытаний на определение фактических гидравлических потерь (Январь,Февраль,Март,Апрель,Май,Июнь,Июль,Август,Сентябрь,Октябрь,Ноябрь,Декабрь) | Tмах.пуск, максимальная температура заполняющей сетевой воды при пусковом заполнении участка, °С (при отсутствии данного показателя используются настройки П.2.1. Конфигурации) | Tmin.исп, минимальная температура сетевой воды при проведении гидравлических испытаний, °С (при отсутствии максимального и минимального показателя используются настройки П.2.1. Конфигурации) | Tmax.исп, максимальная температура сетевой воды при проведении гидравлических испытаний, °С (при отсутствии максимального и минимального показателя используются настройки П.2.1. Конфигурации) | Среднегодовые параметры пара на участке (при насыщенном паре достаточно указать либо температуру либо давление пара, а для незаполненного параметра указать "Насыщенный" ) |  |  |  | Статьи потерь тепловой энергии и теплоносителя, учитываемые для данного участка (для учета статьи - ввести "да" или оставить ячейку пустой, для отмены расчета статьи - указать "нет") | [6 empty] | Тип участка системы теплоснабжения по режиму переключения между системами теплоснабжения. Необходимо ввести следующие значения: -"Свой" или пустая ячейка, если указанный в данной строке участок по умолчанию закреплен за системой теплоснабжения, указанной в столбце №2 -"Подключение", если указанный в данной строке участок работает в указанной на данной строке системе теплоснабжения, число часов работы, ограниченное значениями столбцов №18 - №29
[6 empty] | Диаметр трубопровода, мм | [10 empty] | Число часов работы участка водяной системы теплоснабжения (вместо числа часов, в любом месяце можно указать один трех наборов режимов работы участков для данного населенного пункта, указанных на листе "Населенные пункты" ) | [11 empty] | Внутренние размеры канала при подземной прокладке |  | Условия привязки участка |  | Количество гидравлических сопротивлений на участке паропровода, шт |  |  |  |  | Параметры тепловой изоляции |  | Тип участка паропровода (Основной,Резервный) | Параметры паропровода - спутника | [9 empty] | В начале участка |  | В конце участка |  | Потери и затраты теплоносителя |  |  | Потери тепловой энергии
Наименование населенного пункта | Наименование тепловой сети | Утвержденный температурный график или параметры конденсата (необходимо предварительно заполнить п. 14 "Вид теплоносителя") | Наименование участка тепловой сети | Протяженность участка, м | Способ прокладки (Надземная прокладка,Непроходной канал,Бесканальная прокладка,Внутри помещений,Тоннель) | Наружный | Внутренний | Условный | Назначение трубопровода (Отопление,ГВС,Магистраль,Технология,Тепловой ввод) | Назначение трубопровода (Подающий,Обратный) | Поправочный коэффициент К | Год проектирования | Вид теплоносителя (Вода,Пар,Конденсат) | Теплоизоляционный материал (Пенополиуретан, Фенольный поропласт, Полимербетон, другой материал) | Температура воздуха внутри помещений или тоннеля при прокладке в них трубопровода, °С | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | высота канала b, м | ширина канала, h, м | Точка начала | Точка конца | Отвод 90° | Отвод 30° | Тройник на закрытый проход | Задвижка | Регулятор | Толщина тепловой изоляции, м | Коэффициент теплопроводности, ккал/ч×м×°С |  | Точка начала | Точка конца | Наименование системы пароснабжения | [7 empty] | Давление, ата | Температура, °С | Давление, ата | Температура, °С | С утечкой | На пусковое заполнение | На регламентные испытантия | Через тепловую изоляцию | С утечкой теплоносителя | На пусковое заполнение | На регламентные испытания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 1 | 400 | Тоннель | 530 | 500 | 500 | Технология | Подающий | 1 | 1970 | Пар | Пенополиуретан |  | 1 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 2 | 400 | Надземная прокладка | 530 | 500 | 500 | Технология | Подающий | 1 | 1995 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 3 | 400 | Надземная прокладка | 530 | 500 | 500 | Технология | Подающий | 1 | 2002 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 4 (от узла №4 до отпайки на Стройплощадку г. Ясногорска №1а) | 250 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Технология | Подающий | 1 | 2008 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 4 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 4 (от отпайки на Стройплощадку г. Ясногорска №1а до узла №13) | 250 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Технология | Подающий | 1 | 2008 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 17 | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 5 | 500 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Технология | Подающий | 1 | 1970 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 6 | 500 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Технология | Подающий | 1 | 1995 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 6 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 7 | 1500 | Надземная прокладка | 426 | 400 | 400 | Технология | Подающий | 1 | 2002 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 0 | 0 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 7 резервный | 1500 | Надземная прокладка | 426 | 400 | 400 | Технология | Подающий | 1 | 2008 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 0 | 0 | 744 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0.06 | 0.5 | Резервный |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 8 | 2000 | Надземная прокладка | 426 | 400 | 400 | Технология | Подающий | 1 | 1970 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 0 | 0 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 8 резервный | 2000 | Надземная прокладка | 426 | 400 | 400 | Технология | Подающий | 1 | 1995 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.06 | 0.5 | Резервный |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 9 | 3000 | Надземная прокладка | 426 | 400 | 400 | Технология | Подающий | 1 | 2002 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 0 | 0 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 10 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 9 резервный | 3000 | Надземная прокладка | 426 | 400 | 400 | Технология | Подающий | 1 | 2008 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0.06 | 0.5 | Резервный |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 10 резервный | 1500 | Надземная прокладка | 376 | 350 | 350 | Технология | Подающий | 1 | 1995 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 744 | 0 | 0 |  |  | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.06 | 0.5 | Резервный |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 11 | 150 | Надземная прокладка | 376 | 350 | 350 | Технология | Подающий | 1 | 2002 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 0 | 0 |  |  | 11 | 12 | 5 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 11 резервный | 150 | Надземная прокладка | 376 | 350 | 350 | Технология | Подающий | 1 | 2008 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 744 |  |  | 11 | 12 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 0.06 | 0.5 | Резервный |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 12 | 150 | Надземная прокладка | 376 | 350 | 350 | Технология | Подающий | 1 | 1970 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 0 | 0 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 12 | 14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 12 резервный | 150 | Надземная прокладка | 376 | 350 | 350 | Технология | Подающий | 1 | 1995 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.06 | 0.5 | Резервный |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 13 | 300 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Технология | Подающий | 1 | 2002 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 14 | 300 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Технология | Подающий | 1 | 2008 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 11 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 15 | 300 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Технология | Подающий | 1 | 1970 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Сети конденсатопроводов стройплощадки | Конденсат острого пара, 70°С | Участок в г. Ясногорске №1 | 1500 | Надземная прокладка | 108 | 100 | 100 | Технология | Обратный | 1 | 1970 | Конденсат | Пенополиуретан |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Сети конденсатопроводов стройплощадки | Конденсат острого пара, 70°С | Участок в г. Ясногорске №2 | 1500 | Надземная прокладка | 108 | 100 | 100 | Технология | Обратный | 1 | 1995 | Конденсат | Пенополиуретан |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Сети конденсатопроводов стройплощадки | Конденсат острого пара, 70°С | Участок в г. Ясногорске №3 | 1500 | Надземная прокладка | 108 | 100 | 100 | Технология | Обратный | 1 | 2002 | Конденсат | Пенополиуретан |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Сети конденсатопроводов стройплощадки | Конденсат острого пара, 70°С | Транзит до п. Строителей | 3000 | Надземная прокладка | 108 | 100 | 100 | Технология | Обратный | 1 | 2008 | Конденсат | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | [12 empty] | 6 | 7 | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Сети конденсатопроводов стройплощадки | Конденсат острого пара, 70°С | Участок в п. Строителей №1 | 1500 | Надземная прокладка | 108 | 100 | 100 | Технология | Обратный | 1 | 2008 | Конденсат | Пенополиуретан |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Сети конденсатопроводов стройплощадки | Конденсат острого пара, 70°С | Участок в п. Строителей №2 | 1500 | Надземная прокладка | 108 | 100 | 100 | Технология | Обратный | 1 | 2008 | Конденсат | Пенополиуретан |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 65/50 °С для ГВС | ГВС №1 | 789 | Надземная прокладка | 57 | 50 | 50 | ГВС | Подающий | 1 | 1970 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | Число часов работы участка водяной системы теплоснабжения (вместо числа часов, в любом месяце можно указать один трех наборов режимов работы участков для данного населенного пункта, указанных на листе "Населенные пункты" ) январь: Режим ГВС | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Февраль | Февраль | 35 | 20 | 20 |  |  |  |  | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 1 | 77.905 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Отопление | Подающий | 1 | 2000 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | Число часов работы участка водяной системы теплоснабжения (вместо числа часов, в любом месяце можно указать один трех наборов режимов работы участков для данного населенного пункта, указанных на листе "Населенные пункты" ) январь: Режим отопления | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Январь | Январь | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 1 | 77.905 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Отопление | Обратный | 1 | 2000 | Вода | Минеральная вата |  | 2.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 500 | 744 | 720 | 744 | 2 | 2 | [14 empty] | Сентябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 3 | 117.095 | Надземная прокладка | 108 | 100 | 100 | Отопление | Подающий | 1 | 2000 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 500 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 3 | 117.095 | Надземная прокладка | 108 | 100 | 100 | Отопление | Обратный | 1 | 2000 | Вода | Минеральная вата |  | 2.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 500 | 744 | 720 | 744 | 2 | 2 | [14 empty] | Август | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 5 | 791 | Внутри помещений | 32 | 25 | 25 | Отопление | Подающий | 1 | 1970 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 3.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 3 | 3 | [14 empty] | Сентябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 5 | 792 | Тоннель | 34 | 28 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 1995 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 65/50 °С для ГВС | ГВС №1 | 789 | Надземная прокладка | 32 | 25 | 25 | ГВС | Обратный | 1 | 1995 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 7 | 789 | Непроходной канал | 32 | 25 | 25 | Отопление | Подающий | 1 | 1995 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 8 | 790 | Бесканальная прокладка | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 1995 | Вода | Минеральная вата |  | 2.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 2 | 2 | [14 empty] | Август | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 9 | 791 | Внутри помещений | 32 | 25 | 25 | Отопление | Подающий | 1 | 1995 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 3.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 3 | 3 | [14 empty] | Сентябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 10 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 1995 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 65/50 °С для ГВС | ГВС 2 | 789 | Надземная прокладка | 32 | 25 | 25 | ГВС | Обратный | 1 | 2002 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 11 | 789 | Непроходной канал | 32 | 25 | 25 | Отопление | Подающий | 1 | 2002 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 12 | 790 | Бесканальная прокладка | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2002 | Вода | Минеральная вата |  | 2.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 2 | 2 | [14 empty] | Август | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 13 | 791 | Внутри помещений | 32 | 25 | 25 | Отопление | Подающий | 1 | 2002 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 3.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 3 | 3 | [14 empty] | Сентябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 14 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2002 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 65/50 °С для ГВС | ГВС №2 | 789 | Надземная прокладка | 32 | 25 | 25 | ГВС | Подающий | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 15 | 789 | Непроходной канал | 32 | 25 | 25 | Отопление | Подающий | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата |  | 1.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 1 | 1 | [14 empty] | Июль | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 16 | 790 | Бесканальная прокладка | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата |  | 2.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 2 | 2 | [14 empty] | Август | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 17 | 791 | Внутри помещений | 32 | 25 | 25 | Отопление | Подающий | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 3.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 3 | 3 | [14 empty] | Сентябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Ясногорск | Водяная теплосеть г. Ясногорска | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 18 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Система теплоснабжения п. Строителей | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 19 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Система теплоснабжения п. Строителей | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 20 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Система теплоснабжения п. Строителей | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 21 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Система теплоснабжения п. Строителей | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 22 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Система теплоснабжения п. Строителей | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 23 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Система теплоснабжения п. Строителей | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 24 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Система теплоснабжения п. Строителей | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 25 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Система теплоснабжения п. Строителей | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 26 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 27 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 28 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 29 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Октябрь | Февраль
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 30 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 31 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Октябрь | Февраль
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 32 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 33 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 34 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Октябрь | Февраль
г. Северный | Система теплоснабжения г. Северный | Температурный график 95/70 °С для отопления | Участок 35 | 792 | Тоннель | 32 | 25 | 25 | Отопление | Обратный | 1 | 2008 | Вода | Минеральная вата | 16.5 | 4.2 | 744 | 672 | 744 | 320 |  |  |  |  | 320 | 744 | 720 | 744 | 4 | 4 | [14 empty] | Октябрь | Февраль | Февраль
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 16 | 300 | Надземная прокладка | 157 | 150 | 150 | Технология | Подающий | 1 | 1970 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  |  | 18 | 19 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
п. Строителей | Паровая теплосеть стройплощадки |  | Участок 10 | 1500 | Надземная прокладка | 376 | 350 | 350 | Технология | Подающий | 1 | 1970 | Пар | Пенополиуретан |  |  | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 650 | 650 | 744 | 0 | 0 | 720 | 744 |  |  | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0.06 | 0.5 | Основной |  |  |  |  | Апрель | Февраль | Февраль | [7 empty] | да | да | да | да | да | да | да
[17 empty] | 676.3636 | 610.9091 | 676.3636 | 448.4848 | 604.5 | 528.125 | 528.125 | 604.5 | 456.6667 | 676.3636 | 654.5455 | 676.3636
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Режимы работы паровых сетей
Потребители пара
Наименование потребителя: | Стройплощадка г. Ясногорска №1 | Стройплощадка г. Ясногорска №2 | Стройплощадка г. Ясногорска №3 | Стройплощадка п. Строителей №1 | Стройплощадка п. Строителей №2 | Стройплощадка п. Строителей №3 | Стройплощадка п. Строителей №4 | Стройплощадка г. Ясногорска №1а | Завод ЖБИ №1
Наименование тепловой сети | Паровая теплосеть стройплощадки | Паровая теплосеть стройплощадки | Паровая теплосеть стройплощадки | Паровая теплосеть стройплощадки | Паровая теплосеть стройплощадки | Паровая теплосеть стройплощадки | Паровая теплосеть стройплощадки | Паровая теплосеть стройплощадки | Паровая теплосеть стройплощадки
Точка теплового ввода, № | 13 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19
Месяц | Расход пара, т/ч | Расход пара, т/ч | Расход пара, т/ч | Расход пара, т/ч | Расход пара, т/ч | Расход пара, т/ч | Расход пара, т/ч | Расход пара, т/ч | Расход пара, т/ч
январь | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 4.6
февраль | 3 | 5 | 6.4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 4.58
март | 3.06 | 5 | 6.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 4.6
апрель | 3.05 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 4.05
май | 3 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 4.6
июнь | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 4.6
июль | 3.06 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3.7
август | 3.08 | 4.5 | 5 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 4.6
сентябрь | 3 | 4.5 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.45 | 4.3
октябрь | 3.07 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | 4.6
ноябрь | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1.38 | 4.5
декабрь | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4.6
Тепловые выводы пара в систему пароснабжения (при насыщенном паре достаточно указать либо температуру либо давление пара, а для незаполненного параметра указать "Насыщенный" )
Месяц | Наименование вывода | Ясногорская ТЭЦ | Наименование вывода | Котельная №1 | Наименование вывода | Котельная №2 | Наименование вывода | Ясногорская ТЭЦ вывод на ЖБИ №1
| Наименование тепловой сети | Паровая теплосеть стройплощадки | Наименование тепловой сети | Паровая теплосеть стройплощадки | Наименование тепловой сети | Паровая теплосеть стройплощадки | Наименование тепловой сети | Паровая теплосеть стройплощадки
| Точка теплового вывода, № | 1 | Точка теплового вывода, № | 2 | Точка теплового вывода, № | 3 | Точка теплового вывода, № | 18
| Среднегодовая доля отправляемого в сеть пара, % | 75 | Среднегодовая доля отправляемого в сеть пара, % | 15 | Среднегодовая доля отправляемого в сеть пара, % | 10 | Среднегодовая доля отправляемого в сеть пара, % | 100
| Температура теплоносителя, °С | Абсолютное давление теплоносителя, ата | Температура теплоносителя, °С | Абсолютное давление теплоносителя, ата | Температура теплоносителя, °С | Абсолютное давление теплоносителя, ата | Температура теплоносителя, °С | Абсолютное давление теплоносителя, ата
Январь | 350 | 10 | 300 | 9.8 | 300 | 9.8 | 160 | Насыщенный
Февраль | 340 | 9.8 | 300 | 9.8 | 290 | 9.7 | 160 | Насыщенный
Март | 320 | 9.9 | 300 | 9.6 | 290 | 9.7 | 160 | Насыщенный
Апрель | 315 | 10 | 300 | 9.5 | 290 | 9.7 | 160 | Насыщенный
Май | 300 | 10 | 300 | 9.5 | 300 | 9.5 | 160 | Насыщенный
Июнь | 350 | 10 | 300 | 9.5 | 300 | 9.5 | 160 | Насыщенный
Июль | 350 | 10 | 300 | 9.5 | 300 | 9.5 | 160 | Насыщенный
Август | 350 | 9.1 | 300 | 9.6 | 300 | 9.6 | 160 | Насыщенный
Сентябрь | 350 | 9.1 | 290 | 9.7 | 290 | 9.7 | 160 | Насыщенный
Октябрь | 320 | 9.8 | 290 | 9.7 | 290 | 9.7 | 160 | Насыщенный
Ноябрь | 320 | 9.9 | 290 | 9.7 | 290 | 9.7 | 160 | Насыщенный
Декабрь | 320 | 9.9 | 290 | 9.8 | 290 | 9.8 | 160 | Насыщенный
Параметры конденсата
Месяц | Наименование параметров конденсата | Конденсат острого пара, 70°С
| Температура конденсата, °С | Температура пара в паропроводе-спутнике, °С
Январь | 70 | 300
Февраль | 70 | 300
Март | 70 | 300
Апрель | 70 | 300
Май | 70 | 300
Июнь | 70 | 300
Июль | 70 | 300
Август | 70 | 300
Сентябрь | 70 | 300
Октябрь | 70 | 300
Ноябрь | 70 | 300
Декабрь | 70 | 300
Note on C38: Данный параметр игнорируется, если у участка указан конкретный паропровод-спутник в таблице "Участки тепловых сетей"

## Источники теплоснабжения
Наименование источника теплоснабжения тепловой сети | Принадлежность источника теплоснабжения ("Собственный" или "Сторонний") | Месторасположение - наименование населенного пунтка | Установленная тепловая мощность источника теплоснабжения |  | Располагаемая тепловая мощность источника теплоснабжения
|  |  | В горячей воде, Гкал/ч | В паре, т/ч | В горячей воде, Гкал/ч | В паре, т/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ясногорская ТЭЦ | Собственный | г. Ясногорск | 150 | 150 | 200 | 200
Котельная №1 | Собственный | г. Ясногорск | 50 | 50 | 100 | 100
Котельная №2 | Собственный | г. Ясногорск | 50 | 50 | 100 | 100
МиниТЭЦ-№3 | Собственный | г. Ясногорск | 50 | 50 | 50 | 50
Котельная п. Строителей | Собственный | п. Строителей | 85 | 0 | 100 | 0
Котельная №1 г. Северный | Сторонний | г. Северный | 100 | 0 | 100 | 0
Котельная №2 г. Северный | Сторонний | г. Северный | 50 | 0 | 100 | 0
Котельная №3 г. Северный | Сторонний | г. Северный | 65 | 0 | 100 | 0

## Оборудование ЦТП
Наименование тепловой сети | Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение (названия ЦТП должны соответствовать названиям, указанным в листе "Насосное оборудование") | Параметры группы однотипных агрегатов
|  | Тип группы агрегатов (Оборудование собственных нужд ЦТП,Привод запорно - регулирующей арматуры) | Наименование группы агрегатов | Продолжительность функционирования группы агрегатов в году, часов. | Количество агрегатов в группе | КПД агрегата в группе, % | Полезная мощность установленного в группе агрегата, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Водяная теплосеть г. Ясногорска | ЦТП-1 | Оборудование собственных нужд ЦТП | Освещение | 8400 | 5 | 5 | 6
Note on B1: В наименовании ЦТП должна присутствовать аббривеатура "ЦТП", в наименовании насосной станции - "НС".

## Фактические затраты эл-энергии
Наименование системы теплоснабжения | Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение (названия ЦТП должны соответствовать названиям, указанным в листе "Насосное оборудование") | Суммарные фактические затраты электроэнергии по ЦТП или насосной станции за период, тыс. кВт×ч.
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Водяная теплосеть г. Ясногорска | ЦТП-1 | 456 | 489 | 522 | 555 | 588 | 621 | 654 | 687 | 720 | 753 | 786 | 819

## Расчет окупаемости ЭСМ
|  |  |  | Кисл | Проведение научно-исследовательских работ, Кисл, руб
|  |  |  | Кпр | Проведение проектных работ, Кпр, руб
|  |  |  | Кстр | Строительно-монтажные работы, Кстр, руб
|  |  |  | Кобор | Оборудование , Кобор, руб
|  |  |  | Кмат | Материалы, Кмат, руб
|  |  |  | Кэксп | Эксплуатация в период проведения мероприятий, Кэксп, руб
|  |  |  | Кзч | Запасные части, Кзч, руб
Наименование системы теплоснабжения | Стоимость 1 Гкал тепловой энергии, руб/Гкал | Месяц внедрения энергосберегающего мероприятия (указать номер месяца) | Предельное значение срока окупаемости, Тпр, лет (достаточно указать параметр для тепловой сети один раз) | Наименование статьи затрат (список наименований указан выше) | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб
[5 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Водяная теплосеть г. Ясногорска | 1100 | 7 | 10 | Кисл | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Январь: 15000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Февраль: 15000
|  |  |  | Кпр | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Март: 15000
|  |  |  | Кстр | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Апрель: 100000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Май: 100000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Июнь: 100000
|  |  |  | Кобор | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Апрель: 250000
|  |  |  | Кмат | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Апрель: 5000
|  |  |  | Кэксп | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Июль: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Август: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Сентябрь: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Октябрь: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Ноябрь: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Декабрь: 3000
|  |  |  | Кзч | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Апрель: 5000

## Структура ЭСО
Структура ЭСО
Филиал ЭСО (при отсутсвии данного уровня структуры указать "Непосредственное подчинение") | Производственное подразделение ЭСО (при отсутсвии данного уровня структуры указать "Непосредственное подчинение") | Система теплоснабжения
1 | 2 | 3
Непосредственное подчинение | Непосредственное подчинение | Водяная теплосеть г. Ясногорска
Непосредственное подчинение | Непосредственное подчинение | Паровая теплосеть стройплощадки
Непосредственное подчинение | Непосредственное подчинение | Сети конденсатопроводов стройплощадки
ОАО Филиал "Тепловые сети" | ПП "Стройтеплосеть" | Система теплоснабжения п. Строителей
ОАО Филиал "Тепловые сети" | ПП "Севертеплосеть" | Система теплоснабжения г. Северный