## Реквизиты ЭСО
Наименование энергоснабжающей организации | ООО "Коммунтеплосеть"
Должность руководителя | Генеральный директор
ФИО Руководителя ЭСО | Иванов Иван Иванович
Место и время разработки документа (область, город, год) | Город N, Энская область, 2010 г.

## Сводные показатели ЭСО
Варианты заполнения столбца №3: | Газ | Каменный уголь | Бурый уголь | Дизельное топливо | Мазут | Торф | Дрова
ПРИМЕЧАНИЕ: исходные данные, заполняемые в столбцах 10 и 21, указываются для производственного подразделения филиала ЭСО в целом, а не для каждого типа топлива в отдельности, рекомендуется объединять соответсвующие ячейки
Наименование Филиала ЭСО | Наименование ПП филиала ЭСО | Тип топлива | Плановые (утвержденные Минэнерго РФ) показатели | [5 empty] | Величина, учтенная РЭК в тарифах, кг.у.т./Гкал | Отчетные (фактические) показатели |  |  |  |  | Расчетные (на период регулирования) показатели |  |  |  |  | Величина, предлагаемая ЭСО, кг.у.т/Гкал
|  |  | Количество котельных на балансе | Выработка тепловой энергии, Гкал | Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | № и дата приказа |  | Количество котельных на балансе | Выработка тепловой энергии, Гкал | Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./кал | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | Количество котельных на балансе | Выработка тепловой энергии, Гкал | Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./кал | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
МУП СТС | ПП Центр | Газ | [17 empty] | 156
Мазут

## Температурные графики
Температурный график: | Температурный график 150/70 °С |  | Температурный график: | Температурный график 95/70 °С для отопления |  | Температурный график: | Температурный график 65/50 °С для ГВС
Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С
-26 | 150 | 70 | -26 | 95 | 70 | -26 | 65 | 50
-3 | 65 | 50 | 8 | 65 | 50 | 8 | 65 | 50
8 | 65 | 55
Температуры сетевой воды в обратном и подающем трубопроводах в летний период, °С | 65 | 50

## Населенные пункты
Наименование населенного пункта |  | месяцы | [11 empty] | Начало летнего периода (ДД.ММ.) | Конец летнего периода (ДД.ММ.) | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С | Шаблон MS Еxcel
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
п. Строителей | Температура наружного воздуха, °С | -9.4 | -8.4 | -6.5 | 3 | 11.6 | 15.7 | 17.1 | 15.9 | 10.4 | 4.5 | -1 | -5.8 | 15.04. | 15.10. | -26
| Температура грунта, °С | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
| Температура исходной воды, °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5

## Котельные
|  |  | Краткая характеристика котельных | [6 empty] | Краткая характеристика котельного зала | [8 empty] | Хозбытовые нужды котельных
|  |  | Варианты заполнения столбца №8: | отопление | Технология | ГВС |  |  |  |  | Варианты заполнения столбца №11: | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на газе | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на жидком топливе | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на угле и древесных отходах с механизированной подачей | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на угле с ручной загрузкой и дровах | Без постоянного обслуживающего персонала |  |  | Варианты заполнения столбца №20: | Коэффициент использования душевых, определяется практическим путем, при отсутствии данных принимается равным 1,0
[11 empty] | Варианты заполнения столбца №17: | Не установлена | Без подогрева воздуха | С подогревом воздуха от стороннего источника теплоты | С подогревом воздуха от коллектора собственных нужд |  |  |  | Варианты заполнения столбца №21: | Норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается равной 0,27 м3/сут
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Адрес котельной | Населенный пункт | Ф.И.О., телефон руководителя | Год ввода в эксплуатацию | Виды тепловых нагрузок котельной | График отпуска тепловой энергии (через запятую, между названиями не должно быть пробелов) | Количество человек, работающих на котельной, в сутки | Характеристика эксплуатации котельного зала (примеры заполнения указаны выше) | Температура воздуха внутри помещения, оС | высота рабочей зоны,м | объем рабочей зоны, м3 | высота верхней зоны,м | объем верхней зоны, м3 | Тип приточной вентиляции (примеры заполнения указаны выше) | Тепловая нагрузка приточной вентиляции от стороннего источника теплоты, Гкал/ч | Количество душевых сеток Nq,шт | Коэфиициент использования душевых сеток Kq | Норма расхода горячей воды на 1 человека в смену, м3/сут | Температура горячей воды, оС | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Ул. Ленина, 24 | п. Строителей | Иванов И. И. 465-48-11 | 1965 | Имеется ввиду отопление, ГВС, технология | Температурный график 150/70 °С | 15 | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на газе |  | 2 | 1500 | 10 | 5000 | С подогревом воздуха от коллектора собственных нужд |  | 3 | 0.86 |  | 55 | 43.74
Note on F6: asm: Для пояснительной записки
Note on G6: asm: Для пояснительной записки
Note on H6: asm: Для пояснительной записки
Note on I6: asm: Для пояснительной записки
Note on J6: asm: Данные ячейки необходимы для расчета тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды нужды.
Note on L6: asm: Принимается как средневзвешенная по всем помещениям котельной, принимается по действующим санитарным нормам с учетом показателей аттестации рабочих мест по условиям труда. При отсутствии результатов аттестации минимальные значения температур воздуха в рабочей зоне помещений в холодный период определяют по табл. 9 Инструкции 323. ВНИМАНИЕ !!! Для верхней зоны расчетное значение температуры внутри котельного зала принимается по таблице 9 как для котельного зала без постоянного обслуживающего персонала.
Note on M6: asm: При отсутствии данных принимается равной 4 м
Note on O6: asm: Высота верхней зоны определяется расстоянием от границы рабочей (нижней) зоны до перекрытия котельного зала
Note on Q6: asm: Необходимо ввсети: "да" или "нет". При наличии в котельной приточной вентиляции расход тепловой энергии на отопление уменьшается с учетом поступления тепла с нагретым воздухом из системы приточной вентиляции, также учитываемым в составе расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной. Расчет расхода тепловой энергии на подогрев воздуха до заданных значений температуры в рабочей (нижней) зоне производится по удельной характеристике (ккал/м3•ч•оС) для зданий объемом 2-10 тыс.м3 – 0,5-0,3, объемом 10-15 тыс.м3 – 0,4-0,2.
Note on S6: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) расчета расхода тепловой энергии на хоз.бытовые нужды.
Note on T6: asm: Определяется практическим путем, в отсутствии данных принимается равным 1. Данные этой ячейки необходимы для: 1.) расчета расхода тепловой энергии на хоз.бытовые нужды.
Note on U6: asm: Определяется практическим путем, в отсутствии данных принимается равным 0,024 м3/чел. Данные этой ячейки необходимы для: 1.) расчета расхода тепловой энергии на хоз.бытовые нужды.
Note on V6: asm: Определяется практическим путем, в отсутствии данных принимается равным 55 оС. Данные этой ячейки необходимы для: 1.) расчета расхода тепловой энергии на хоз.бытовые нужды.

## Группы оборудования котельной
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Наименование котлоагрегата | Наименование группы оборудования котельной
1 | 2 | 3 | 4 | 5
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | Паровая часть
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | Водяная часть
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной

## Капитальные затраты
[5 empty] | Кисл | Проведение научно-исследовательских работ, Кисл, руб
[5 empty] | Кпр | Проведение проектных работ, Кпр, руб
[5 empty] | Кстр | Строительно-монтажные работы, Кстр, руб
[5 empty] | Кобор | Оборудование , Кобор, руб
[5 empty] | Кмат | Материалы, Кмат, руб
[5 empty] | Кэксп | Эксплуатация в период проведения мероприятий, Кэксп, руб
Реквизиты котельной |  |  |  |  | Кзч | Запасные части, Кзч, руб
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Месяц внедрения энергосберегающего мероприятия (указать номер месяца) | Предельное значение срока окупаемоти, Тпр, лет (достаточно указать параметр для котельной один раз) | Наименование статьи затрат (список наименований указан выше) | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб
[6 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | 7 | 10 | Кисл | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Январь: 15000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Февраль: 15000
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 |  |  | Кпр | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Март: 15000
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 |  |  | Кстр | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Апрель: 20000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Май: 20000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Июнь: 5000
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 |  |  | Кобор | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Апрель: 30000
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 |  |  | Кмат | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Апрель: 5000
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 |  |  | Кэксп | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Июль: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Август: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Сентябрь: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Октябрь: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Ноябрь: 3000; Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Декабрь: 3000
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 |  |  | Кзч | Распределение капитальных затрат по месяцам года внедрения энергосберегающего мероприятия, руб Апрель: 5000

## Топливное хозяйство
|  |  | Краткая характеристика топливного хозяйства котельных | [7 empty] | Исходные данные для расчета расхода тепловой энергии на мазутное хозяйство | [7 empty] | Исходные данные для расчета расхода тепловой энергии на мазутное хозяйство | [8 empty] | Планируемый режим работы мазутного хозяйства
|  |  | Варианты заполнения столбца №5: | Газ | Каменный уголь | Бурый уголь | Дизельное топливо | Мазут | Торф | Дрова |  | Варианты заполнения столбца №11: | Электроэнергия | Вода | Пар |  |  |  |  | Варианты заполнения столбца №21: |  | Помещения | Надземная прокладка | Непроходной канал | Тоннель | Бесканальная прокладка |  |  | Принцип заполения таблицы |  | для каждого месяца расчетного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца
|  |  | Необходимость заполнения столбца №6: | значения прогнозируемых показателей качества топлива (калорийность,зольность,влажность) должны иметь документальное подтверждение (договора на поставку топлива) | [7 empty] | Варианты заполнения столбца №13: | М-40 | М-60 | М-80 | М-100 | М-200 |  |  | Варианты заполнения столбца №24-25: |  | столбцы №24-25 заполняются в случае работы котлоагрегата на паромеханических форсунках | [6 empty] | Пример заполения таблицы |  | пример№1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута - заполняем ячейку-> (100)(0)(-); пример№2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута - заполняем ячейку-> (0)(50)(5-10).
|  |  | Варианты заполнения столбца №8-11: | характеристика сжигаемого топлива, указываемая в столбцах №8-10, заполняется на основании сертификата (паспорта) качества топлива, поставляемого в текущем году | [7 empty] | Варианты заполнения столбца №15: | Металлический неизолированный | Металлический изолированный | Подземный |  |  |  |  | Варианты заполнения столбца №26: |  | Железнодорожным транспортом в цистернах 60(50)т | Железнодорожным транспортом в цистернах 25т | Автотранспортом
|  |  | Варианты заполнения столбца №8: | Бурые рядовые типа челябинских | Бурые рядовые типа подмосковных | Каменные типа Г, Д | Каменные сильнопекающиеся типа К.ПЖ | Каменные рядовые тощие | Антрацит АРШ
[11 empty] | Параметры мазутного хозяйства | [7 empty] | Параметры мазутного хозяйства | [8 empty] | Планируемые режимы работы мазутного хозяйства (Пр)(Вр)(Нач-Кон) | [11 empty] | Показатели топлива для расчета срока окупаемости энергосберегающего мероприятия
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Название топливного хозяйства | Вид топлива | Основной поставщик топлива, № договора | Низшая теплота сгорания, Qнр,ккал/кг (ккал/м3) | Марка угля | Влажность,% | Зольность, % | Содержание мелочи в угле в % от объема топлива | Греющий теплоноситель (примеры заполнения указаны выше) | Средняя энтальпия питательной воды, поступающей в котлоагрегаты, подключенные к мазутному хозяйству ккал/кг | Марка мазута (примеры заполнения указаны выше) | Плотность мазута при 20 °С, кг/м3 | Тип резервуара для хранения мазута (примеры заполнения указаны выше) | Поверхность охлаждения резервуара, м2 | Емкость резервуара, м3 | Количество мазута, хранящегося в ёмкости на начало года, т | Длина обогреваемого мазутопровода, м | Условный диаметр обогреваемого мазутопровода, м | Прокладка мазутопровода (примеры заполнения указаны выше) | Давление пара используемого для подогрева мазута в мазутоподогревателях или расходных емкостях, кгс/см2 | Температура пара используемого для подогрева мазута в мазутоподогревателях или расходных емкостях, оС | Давление пара используемого для распыла мазута, кгс/см2 | Температура пара используемого для распыла мазута, оС | Транспорт доставки мазута (примеры заполнения указаны выше) | Начальная температура мазута в цистерне, оС | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Цена топлива за 1м.куб / 1 кг.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Мазутное хозяйство | Мазут | ООО "Мазут" | 9800 |  |  |  |  | Пар | 9.5 | М-100 | 980 | Металлический изолированный | 900 | 2000 | 500 | 100 | 80 | Надземная прокладка | 3.5 | 180 | 3.5 | 180 | Железнодорожным транспортом в цистернах 60(50)т | 5 | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (300)(0)(-) | (250)(0)(-) | (100)(0)(-) | (0)(50)(5-10) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | 10
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Природный газ | Газ | ООО "Газ" | 8000 | [33 empty] | 2684
Note on E8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on P8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) определения коэффициента теплопередачи стенок резервуара Возможны следующие варианты заполнения: 1.) металлический неизолированный; 2.) металлический изолированный; 3.) подземный.
Note on S8: asm: Необходимо учитывать размер ННЗТ!!!!!
Note on V8: asm: Возможны следующие варианты заполнения: 1.) в тоннелях; 2.) каналах; 1.) помещениях; 1.) надземная прокладка.
Note on Y8: asm: Заполняется только если установлены паромеханические форсунки!!!
Note on Z8: asm: Заполняется только если установлены паромеханические форсунки!!!
Note on AA8: asm: Варианты заполнения ячейки: 1.) железнодорожным транспортом в цистернах 60(50)т; 2.) железнодорожным транспортом в цистернах 25т; 3.) автотранспортом.
Note on AB8: asm: при отсутствии данных принимается 0-(-7) оС для южного пояса, -7 до (-10)оС для северного, от -10 до -15 оС для Сибири (через 7 суток после наполнения температура мазута в цистерне равна температуре наружного воздуха).
Note on AC7: asm: Для расчета расхода тепловой энергии на разогрев мазута при сливе

## Вспомогательные помещения
Краткая характеристика вспомогательных помещений котельных
| Варианты заполнения столбца №5: | Зольное помещение | Химводоподготовка в отдельном помещении | Дробильные отделения угля и шлака | Транспортерные галереи | Узлы пересыпки
|  | Насосные отделения в отдельных помещениях | Щитовые помещения | Химическая лаборатория | Вспомогательные помещения
| Варианты заполнения столбца №6: | С механизированным удалением золы и шлака | С ручным удалением золы | С постоянным обслуживающим персоналом | Без постоянного обслуживающего персонала
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение помещения (уникально в пределах данной котельной) | Функциональное назначение помещения (примеры заполнения указаны выше) | Характеристика эксплуатации помещения (примеры заполнения указаны выше) | Отапливаемый объем помещения, м3 | Температура воздуха внутри помещения, оС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Здание ХОВ | Химводоподготовка в отдельном помещении | С постоянным обслуживающим персоналом | 2800
Note on E11: asm: Варианты заполнения: 1.) зольное помещение; 2.) химводоподготовка в отдельном помещении; 3.) дробильные отделения угля и шлака; 4.) транспортерные галереи; 5.) узлы пересыпки; 6.) насосные отделения в отдельных помещениях; 7.) щитовые помещения; 8.) химическая лаборатория; 9.) бытовые помещения; 10.) вспомогательные помещения.
Note on F11: asm: Варианты характеристики помещений Зольное помещение может быть: 1.) с механизированным удалением золы и шлака; 2.) с ручным удалением золы. Химводоподготовка в отдельном помещении может быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Дробильное отделение (угля и шлака; транспортнерные галереи; узлы пересыпки) может быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Насосные отделения в отдельном помещении могут быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Щитовые помещения могут быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Для химической лаборатории характеристика не представляется

## Котлоагрегаты
[6 empty] | Техническая характеристика котлоагрегатов | [7 empty] | Паспортная характеристика котлоагрегатов
[6 empty] | Варианты заполнения столбца №5: |  | Режимная карта прикладывается в шаблоне | Режимная карта рассчитывается по результатам режимной наладки | Принимается из базы данных нормативных и паспортных показателей котлоагрегатов (необходимо выбрать марку и ном. Мощность котла из выпадающего списка) | Принимается из базы котлоагреагов (с учетом поправочных коэффциентов) | [9 empty] | Паспортная характеристика котлоагрегатов
[6 empty] | Варианты заполнения столбца №10: |  | Непрерывная и периодическая | Не производится | Непрерывная | Периодическая |  |  | Необходимость заполнения столбца №15: | значение часовой выработки тепловой энергии котлоагрегатом необходимо для расчета расхода тепловой энергии на растопку котлоагрегата |  | Паспортная характеристика котлоагрегатов | [12 empty] | Количество растопок котлоагрегата из горячего состояния (не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата, программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата)
[6 empty] | Вариант заполнения столбца №11: |  | Слоевые с ручным забросом топлива | Слоевые с забрасывателями и неподвижным слоем | Без слоевых топок |  |  |  | Необходимость заполнения столбца №16: | Значение температуры уходящих продуктов сгорания необходимы для заполнения таблицы "Техническая характеристика оборудования котельной" приложения 5 Инструкции 323 | [5 empty] | Способ заполнения столбцов №22-27: |  | столбцы №22-27 необходимо заполнять на основании данных, представленных в паспорте котлоагрегата
[6 empty] | Варианты заполнения столбца №12: |  | Не установлены | Воздушные низконапорные | Паровые | Механические | Паромеханические |  | Варианты заполнения столбца №14: | принимается по паспортному значению |  | Способ заполнения столбцов №18-21: | столбцы №18-21 необходимо заполнять на основании данных, представленных в паспорте котлоагрегата |  |  | Варианты заполнения столбца №29: |  | Производится |  | Не производится
[6 empty] | Варианты заполнения столбца №14: |  | Установлен | Не установлен | <Другое...>
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Станционный номер котлоагрегата (уникален в пределах данной котельной) | Источник характеристик котлоагрегата | Тип (модель) котлоагрегата | Завод -изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Продувка котла (примеры заполнения указаны выше) | Тип топочного устройства (примеры заполнения указаны выше) | Тип форсунок котлоагрегата при сжигании мазута (примеры заполнения указаны выше) | Тип автоматики регулирования | Тип экономайзера (примеры заполнения указаны выше) | Номинальная теплопроизводительность, Гкал/ч | Температура уходящих газов, оС | Расчетный КПД котла,% | Расчетные показатели водогрейных котлов |  |  |  | Расчетные показатели паровых котлов котлов | [8 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
[17 empty] | температура теплоносителя на входе в котел, tобр, °С | температура теплоносителя на выходе из котла tп, °С | давление теплоносителя на входе в котел, Робр, кгс/см2 | давление теплоносителя на выходе из котла Рп, кгс/см2 | расчетный расход пара, т/ч | давление пара в барабане, кгс/см2 | температура острого пара, оС | давление питательной воды до экономайзера, кгс/см2 | давление питательной воды после экономайзера, кгс/см2 | температура питательной воды до экономайзера,оС | температура питательной воды после экономайзера,оС | Обдувка котла (примеры заполнения указаны выше) | Энтальпия пара, используемого для обдувки, ккал/кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | Режимная карта прикладывается в шаблоне | ДК-ВР-20-14 | БиКЗ | 1980 | Мазутное хозяйство | Непрерывная и периодическая | Без слоевых топок | Паромеханические | Ручное | Установлен | 15 | 115 | 93 | [5 empty] | 10 | 180 | 11 |  | 20 |  | Производится | 650 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | Режимная карта рассчитывается по результатам режимной наладки | ДК-ВР-20-14 | БиКЗ | 1990 | Природный газ | Непрерывная | Без слоевых топок | Не установлены | Ручное | Установлен | 16 | 115 | 93 | [5 empty] | 10 | 180 | 11 |  | 20 |  | Производится | 650 | Январь: 2; Март: 2; Май: 2; Июль: 2; Октябрь: 2; Декабрь: 2
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | Режимная карта прикладывается в шаблоне | ДК-ВР-20-14 | БиКЗ | 2005 | Природный газ | Периодическая | Без слоевых топок | Не установлены | Ручное | Установлен | 17 | 115 | 93 | [5 empty] | 10 | 180 | 11 |  | 20 |  | Производится | 650 | Январь: 2; Февраль: 2; Апрель: 2; Май: 2; Июль: 2; Октябрь: 2; Ноябрь: 2
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | Режимная карта прикладывается в шаблоне | КВ-ГМ | ОАО ДКМ | 1995 | Природный газ | Периодическая | Без слоевых топок | Не установлены | Ручное | Установлен | 5 | 115 | 93 | 50 | 100 | 9 | 8 | [9 empty] | Январь: 2; Февраль: 2; Апрель: 2; Май: 2; Июль: 2; Октябрь: 2; Ноябрь: 2
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | Режимная карта прикладывается в шаблоне | КВ-ГМ | ОАО ДКМ | 2007 | Природный газ | Периодическая | Без слоевых топок | Не установлены | Ручное | Установлен | 5 | 115 | 93 | 50 | 100 | 9 | 8 | [9 empty] | Январь: 2; Февраль: 2; Апрель: 2; Май: 2; Июль: 2; Октябрь: 2; Ноябрь: 2
Note on J7: asm: Необходимо указать проводится ли обдувка поверхностей нагрева парового котла, работающего на жидком или твердом топливе. Если обдувка проводится обязательно указать энтальпию пара, используемого для обдувки !!!
Note on K7: asm: Данные этой ячейки необходимы для расчета коэффициента К3 по ф. 93 Инструкции 323, а так же для расчета расхода тепловой энергии на дутье под решетки слоевых топок котлов, работающих на углях. Коэффициент К3, учитывающий гранулометрический состав угля, применяется по котлам, которые имеют режимные карты,но содержание мелочи в угле в настоящее время отличается от содержания мелочи в угле, принятого при проведении режимно-наладочных испытаний. Факт изменения должен быть подтвержден соответствующими документами (протокол; сертификат; акт). Для слоевых топок может быть два варианта заполнения: 1.) с ручным забросом топлива; 2.) с забрасывателями и неподвижным слоем.
Note on L7: asm: Данные этой ячейки применяются для: 1.) определения температуры подогрева мазута по табл.7 Инструкции 323; 2.) определения удельного расхода пара на подогрев мазута по табл.8 Инструкции 323; 3.) определения необходимости расчета расхода тепловой энергии на паровой распыл мазута по ф.101.5 Инструкции 323. Могут быть следующие варианты заполнения: 1.) паровые; 2.) воздушные высоконапорные; 3.) воздушные низконапорные; 4.) механические; 5.) паромеханические.
Note on M7: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on N7: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on O7: asm: При заполнении этой ячейки и расчета НУР для Минэнерго, энергоснабжающая организация обязательно должна приложить к расчетам копии паспортов котлоагрегатов или заверенные выписки из них!!!!! Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323; 2.) корректировки индивидуальных нормативов расхода топлива по отклонению среднемесячной нагрузки котлов с применением коэффициента К1 (таблица 3 Инструкции 323), НО только в случае принятия индивидуальных нормативов по таблице 1 Инструкции 323. При этом, при среднемесячной нагрузке 50% и менее от номинальной К1 принимается по графе 7 таблицы 3 без каких-либо пересчетов. 3.) определения расхода тепловой энергии за расчетный период на растопку котла по ф.99 Инструкции 323.
Note on P7: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on Q7: asm: При заполнении этой ячейки и расчета НУР для Минэнерго, энергоснабжающая организация обязательно должна приложить к расчетам копии паспортов котлоагрегатов или заверенные выписки из них!!!!! Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323; 2.) расчета индивидуального норматива расхода топлива котлом по ф.90 Инструкции 323.
Note on V8: asm: При заполнении этой ячейки и расчета НУР для Минэнерго, энергоснабжающая организация обязательно должна приложить к расчетам копии паспортов котлоагрегатов или заверенные выписки из них!!!!! Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323; 2.) определения теплопроизводительности котла; 3.) корректировки индивидуальных нормативов расхода топлива по отклонению среднемесячной нагрузки котлов с применением коэффициента К1 (таблица 3 Инструкции 323), НО только в случае принятия индивидуальных нормативов по таблице 1 Инструкции 323. При этом, при среднемесячной нагрузке 50% и менее от номинальной К1 принимается по графе 7 таблицы 3 без каких-либо пересчетов; 4.) определения коэффициента К2. Коэффициент К2 определяется только для котловой паропроизвоительностью до 20 т/ч, поставляющихся без экономайзера
Note on W8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323; 2.) определения теплопроизводительности котла.
Note on X8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on Y8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323; 2.) определения теплопроизводительности котла.
Note on Z8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323; 2.) определения теплопроизводительности котла.
Note on AA8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323; 2.) определения теплопроизводительности котла.
Note on AB8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323; 2.) определения теплопроизводительности котла.

## Режимы работы котельной
Внимание!, перед началом загрузки, необходимо провести сортировку таблицы по столбцу 3, причем перед строками режимов работы котлоагрегатов должна следовать строка "Продолжительность режима", а при необходимости, в конце "Баланс отпуска тепловой энергии" |  | Примечание! В случае, если планируется работа котлоагрегата с начала года после его пуска из холодного состояния, в первом режиме работы необходимо добавить "*" | Способ заполнения столбца 4 для Циклического режима работы котлоагрегата | <"Цикл"> <Значение><Размерность> <Продолжительность><Размерность продолжительности>; …. <В коцне последнего ставится точка> Где Размерность - "Гч" - Гкал/ч, "%" - доля нагрузки от номинального значения нагрузки в Гкал/ч, Размерность продолжительности - "мин" - минуты, "ч" - часы. (продолжительность указывается только в одной размерности) ПРИМЕЧАНИЕ: при автоматическом импульсном режиме работы котлоаграгата требуется задание двух импульсов без учета продолжительности, но в конце добавить "<значение> <Г.>" - значение отпуска тепловой энергии за период
|  |  | Способ заполнения столбца 4 для равномерного режима работы котлоагрегата | <Значение> <Размерность>, где Размерность - "Гч" - Гкал/ч, "Г" или отсутствие символа - Гкал
|  |  | Способ заполнения столбца 4 для Продолжительности режима | Начало-Конец "с" <ДД.ММ.> "по" <ДД.ММ> | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Примечание
|  |  | Способ заполнения столбца 4 для Баланса отпуска тепловой энергии | Баланс заполняется свледующим образом: <Величина> <Размерность> <Назначение>; … где Размерность - Г или отсутствие обозначения - отпуск тепловой энергии в Гкал; % - доля от отпускаемой тепловой энергии. Назначение - О: отопление, ГВС: горячее водоснабжение, СтПП - сторонний производственный потребитель, СоПП - собственный производственный потребитель. Пот - потери тепла в тепловых сетях. ПРИМЕЧАНИЕ 1: баланс составляется только в % или только в Гкал, сумма % не должна превышать 100, а сумма Гкал не должна превышать соотвествующий отпуск тепловой энергии котельной за месяц, по данным описанным на листе "Режимы работы котельной". ПРИМЕЧАНИЕ 2: для одного назначения допускается не указывать величину отпускаемой тепловой энергии, она будет принята по остаточному принципу. ПРИМЕЧАНИЕ 3. Вышеуказанный метод заполнения баланса можно разгруппировывать между различными котлоагрегатами, причем для обозначения остальных котлоагрегатов используется фраза "ОСТ"
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Станционный номер котла или "Продолжительность режима", "Баланс отпуска тепловой энергии" | Описание режима работы котельной
1 | 2 | 3 | 4 | 5
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Продолжительность режима | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Примечание
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 5 Январь: Цикл 4,5Гч 1ч; 0 Гч 0,5ч.; 5 Июль: Цикл 4,5Гч 1ч; 0 Гч 0,5ч. | Договор №1
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 5 Январь: Цикл 4,5 Гч; 0 Гч. 10000 Г.; 5 Июль: Цикл 4,5 Гч; 0 Гч. 10000 Г.
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | 5 Январь: 50 Гч; 5 Июль: 50 Гч
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | 4500 | 4600 | 4500 | 4600 | 3750 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | Договор №2
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | 4500 | 4600 | 4500 | 4600 | 3750 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Баланс отпуска тепловой энергии | 5 Январь: (№1 паровой, №2 паровой, №3 паровой = 100 % СоПП)(ОСТ = 50% ГВС; 50% О)

## Режимная наладка котлоагрегатов
Данные по режимной наладке котлоагрегатов
|  |  |  | Список параметров | [7 empty] | Описание параметра
Общие параметры |  |  |  | Мелочь в угле, % | [7 empty] | Содержание мелочи в угле, % от объёма топлива
|  |  |  | Потери q5, % | [7 empty] | Потери тепловой энергии всеми элементами котлоагрегата в окружающую среду q5, в % от количества теплоты сожженного топлива
|  |  |  | КПД брутто, % | [7 empty] | Коэффициент полезного действия котлоагрегата брутто,%
|  |  |  | УР топлива, кг.у.т./Гкал | [7 empty] | Удельный расход условного топлива на выработку 1 гкал тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
|  |  |  | Теплопроизводительность, Гкал/ч | [7 empty] | Количество тепловой энергии, вырабатываемой котлоагрегатом в час
Параметры работы парового котлоагрегата |  |  |  | Расход пара, т/ч | [7 empty] | Паропроизводительнось - выработка (выход) перегретого (или насыщенного) пара в час
|  |  |  | Температура острого пара, °С | [7 empty] | Температура перегретого пара, вырабатываемого котлом
Давление пара в барабане, кгс/см2
Давление пит. воды до экономайзера, кгс/см2
Давление пит. воды после экономайзера, кгс/см2
Температура пит. воды до экономайзера, °С
Температура пит. воды после экономайзера, °С
Параметры работы водогрейного котлоагрегата |  |  |  | Т1 | [7 empty] | Температура теплоносителя на входе в котлоагрегат tобр, оС
|  |  |  | Т2 | [7 empty] | Температура теплоносителя на выходе из котлоагрегата tпр, оС
|  |  |  | P1 | [7 empty] | Давление теплоносителя на входе в котлоагрегат Робр, кгс/см2
|  |  |  | P2 | [7 empty] | Давление теплоносителя на выходе из котлоагрегата Рпр, кгс/см2
|  |  |  | Расход воды | [7 empty] | Расход воды через котел, м3/ч
Филиал ЭСО | ПП Филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Станционный номер котлоагрегата | Дата проведения последних режимно-наладочных испытаний (ДД.ММ.ГГГГ.) | Наименование параметра (уникально в предах данного котлоагрегата) | Режим работы
[6 empty] | режим1 | режим2 | режим3 | режим4 | режим5 | режим6 | режим7 | режим8 | режим9 | режим10 | режим11 | режим12 | режим13 | режим14 | режим15 | режим16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 2009-06-05 | Теплопроизводительность, Гкал/ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 2009-06-05 | Потери q5, % | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 2009-06-05 | Температура острого пара, °С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 2009-06-05 | Давление пара в барабане, кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 2009-06-05 | Давление пит. воды до экономайзера, кгс/см2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 2009-06-05 | Температура пит. воды до экономайзера, °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 2009-06-05 | УР топлива, кг.у.т./Гкал | 153.86 | 153.52 | 153.2 | 152.88 | 152.66 | 152.418 | 152.38 | 152.41 | 152.45 | 152.545 | 152.812 | 152.988 | 153.45
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 2009-06-05 | Теплопроизводительность, Гкал/ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 2009-06-05 | Потери q5, % | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.41
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 2009-06-05 | Температура острого пара, °С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 2009-06-05 | Давление пара в барабане, кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 2009-06-05 | Давление пит. воды до экономайзера, кгс/см2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 2009-06-05 | Температура пит. воды до экономайзера, °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 2009-06-05 | УР топлива, кг.у.т./Гкал | 153.86 | 153.52 | 153.2 | 152.927 | 152.72 | 152.552 | 152.48 | 152.44 | 152.45 | 152.497 | 152.624 | 152.691 | 152.818 | 152.945
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | 2009-06-05 | Теплопроизводительность, Гкал/ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | 2009-06-05 | Потери q5, % | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.41
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | 2009-06-05 | Температура острого пара, °С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | 2009-06-05 | Давление пара в барабане, кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | 2009-06-05 | Давление пит. воды до экономайзера, кгс/см2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | 2009-06-05 | Температура пит. воды до экономайзера, °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №3 паровой | 2009-06-05 | УР топлива, кг.у.т./Гкал | 153.86 | 153.6 | 153.376 | 153.164 | 153.018 | 152.88 | 152.782 | 152.745 | 152.72 | 152.696 | 152.624 | 152.589 | 152.475 | 152.361
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | 2009-06-05 | Теплопроизводительность, Гкал/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | 2009-06-05 | Потери q5, % | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.05
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | 2009-06-05 | Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | 2009-06-05 | Т1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | 2009-06-05 | P1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | 2009-06-05 | P2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №4 водяной | 2009-06-05 | УР топлива, кг.у.т./Гкал | 153.86 | 153.6 | 153.376 | 153.164 | 153.018 | 152.88
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | 2009-06-05 | Теплопроизводительность, Гкал/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | 2009-06-05 | Потери q5, % | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.05
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | 2009-06-05 | Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | 2009-06-05 | Т1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | 2009-06-05 | P1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | 2009-06-05 | P2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №5 водяной | 2009-06-05 | УР топлива, кг.у.т./Гкал | 152.86 | 152.6 | 152.34 | 152.08 | 151.82 | 151.56
[6 empty] | 151.86 | 151.6 | 151.34 | 151.08 | 150.82 | 150.56

## Деаэраторы
|  |  |  | Краткая характеристика деаэраторов |  |  |  |  | Средний расход воды на деаэратор, т/ч
|  |  |  | Вариант заполнения столбца №9 | <Тип охладителя выпара> | Не установлен
Филиал ЭСО | ПП Филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение деаэратора (уникально в пределах котельной) | Станционные номера котлов (через запятую, между названиями не должно быть пробелов), подключенных к данному деаэратору | Тип деаэратора | Температура деаэрированной воды,оС | Рабочее давление в деаэраторе, абсолютное, кгс/см2 | Тип охладителя выпара (примеры заполнения указаны выше) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Д1 | №1 паровой,№2 паровой,№3 паровой,№4 водяной,№5 водяной | под давлением | 150 | 1.5 | Не установлен | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Note on F3: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on G3: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) определения энтальпии выпара из деаэратора, необходимой в расчете собственных нужд ХВО; 2.) определения температурного коэфиициента Кt в ф.104

## Характеристика ХВО
|  |  |  | Краткая характеристика химической обработки воды |  | Исходные данные для расчета расхода тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки | [5 empty] | Средний расход воды на ХВО, т/ч
|  |  |  | Варианты заполнения столбца №5 | Na-катионирование или Н-катионирование с "голодной" регнерецией | Вариант заполнения столбца №7 | Сульфоуголь | Катионит КУ-2 | Вариант заполнения столбца №12 | Установлен | Не установлен
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение ХВО (уникально в пределах котельной) | Тип (схема) ХВО (примеры заполнения указаны выше) | Станционный номер котлоагрегата, на котором данная схема ХВО применяется (если к данной схеме ХВО привязано несколько котлов, перечислить их номера через запятую, между названиями не должно быть пробелов) | Тип (марка) ионита (примеры заполнения указаны выше) | Температура воды после подогревателя сырой и исходной воды t'',оС | Дата проведения последних режимно-наладочных испытаний (ДД.ММ.ГГГГ) | Срок действия режимной наладки, лет | Жесткость воды общая,мг-экв/кг | Наличие бака взрыхления (примеры заполнения указаны выше) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | ХОВ | Na-катионирование | №1 паровой,№2 паровой,№3 паровой,№4 водяной,№5 водяной | Сульфоуголь | 26 | 10.11.2007. | 7 | 3 | Не установлен | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Note on D3: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on E3: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on G3: asm: Данные ячейки необходимы для выбора коэффициента Кхво

## Баки различного назначения
|  |  |  | Краткая характеристика группы баков | [6 empty] | Время работы баков
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение группы баков | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность м2 | Количество, шт | Средняя температура горячей воды,оС | Место установки группы баков (указать название помещения, в котором установлен бак, или "Котельный зал" или "На открытом воздухе") | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | аккумуляторы | 1998 | 5000 | 20000 | 15000 | 3 | 65 | На открытом воздухе | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Note on E2: asm: Данные этой ячейки необходимы для определения нормы плотности теплового потока через поверхность бака в ф.104
Note on H2: asm: Данные этой ячейки необходимы для расчета потерь тепловой энергии баком по ф.104
Note on I2: asm: Данные этой ячейки необходимы для расчета потерь тепловой энергии баком по ф.104
Note on J2: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) определения температурного коэфиициента Кt в ф.104

## Приборы учета
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Наименование котельной | Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код (маркировка) | Шкала прибора | Количество, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Note on D1: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.

## Испытания котла
Результаты проведения режимно-наладочного испытания котлоагрегата
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Станционный номер котлоагрегата (уникален в пределах данной котельной) | Количество тепла, выделяемого при полном сгорании топлива в теоретически необходимом объеме воздуха, отнесенное к 1 м.куб. продуктов горения, P, ккал/м.куб. (P ≈ 1000 ккал/м.куб) | Потери тепла в окружающую среду ограждающими поверхностями котла (котлоагрегата) при его номинальной теплопроизводительности, q5ном % | Лицо, составляющее режимную карту |  | Лицо, согласующее режимную карту |  | Лицо, утверждающее режимную карту |  | Расход питательной воды, поступающей в котлоагрегат, Gвод, м.куб/час | Температура холодного воздуха, поступающего в котлоагрегат, tхв, °С | Температура уходящих газов, tуг, °С | Параметры теплоносителя на входе в котлоагрегат |  | Параметры теплоносителя на выходе из котлоагрегата |  | Состав уходящих газов, %
[6 empty] | ФИО | Должность | ФИО | Должность | ФИО | Должность | [7 empty] | Максимально возможная (стехиометрическая) объёмная доля углекислого газа CO2max | Кислород, O2 | Монооксид углерода, CO | Метан, СH4
[15 empty] | Давление, P1, ата | Температура, t1, °С | Давление, P2, ата | Температура, t2, °С
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №2 паровой | 1000 | 1.5 | А.В. Тарасов | Зам. Нач. службы по наладке | Н.В. Горюнов | Мастер котельной | И.И. Корытов | Технический директор по эксплуатации ООО "Коммунтеплосеть" | 16 | 20 | 130 | 11 | 20 | 10 | 180 | 7 | 2 | 0.5 | 0.02
[12 empty] | 18 | 20 | 128 | 11 | 20 | 10 | 180 | 7 | 2 | 0.5 | 0.02
[12 empty] | 20 | 20 | 126 | 11 | 20 | 10 | 180 | 7 | 2 | 0.5 | 0.02
[12 empty] | 23 | 20 | 125 | 11 | 20 | 10 | 180 | 7 | 2 | 0.5 | 0.02
[12 empty] | 22 | 20 | 124 | 11 | 20 | 10 | 180 | 7 | 2 | 0.5 | 0.02
[12 empty] | 25 | 20 | 120 | 11 | 20 | 10 | 180 | 7 | 2 | 0.5 | 0.02

## Исх. данные эко. расчета
Норма амортизационных отчислений, ALFAам, % | Процент налогов на имущество, GAMMAимущ, % | Процент налогов на прибыль, GAMMAприб, % | Отчетный период налога на прибыль (Месяц,Квартал) | Норма дисконта, Е, % | Период расчета
[5 empty] | год(лет) | месяц
2.5 | 18 | 18 | Квартал | 8 |  | 100

## Служебная страница
Ссылки на базу данных котлоагрегатов
Столбец1
Режимная карта прикладывается в шаблоне
Режимная карта рассчитывается по результатам режимной наладки
КВ-Г 0,35 Гкал/ч
КВ-Г 0,5 Гкал/ч
КВ-Г 0,7 Гкал/ч
КВ-Г 1,0 Гкал/ч
КВ-Г 1,7 Гкал/ч
КВ-Г 4,0 Гкал/ч
КВ-Г 6,5 Гкал/ч
КВ-ГМ 0,43 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 0,43 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 0,86 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 0,86 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 1,3 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 1,3 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 1,7 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 1,7 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 4,0 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 4,0 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 6,5 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 6,5 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 10 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 10 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 20 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 20 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 30 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 30 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 50 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 50 Гкал/ч Мазут
КВ-ГМ 100 Гкал/ч Газ
КВ-ГМ 100 Гкал/ч Мазут
КВ-ТС 4,0 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-ТС 4,0 Гкал/ч Бурый уголь
КВ-ТС 6,5 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-ТС 6,5 Гкал/ч Бурый уголь
КВ-ТС 10 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-ТС 20 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-ТС 20 Гкал/ч Бурый уголь
КВ-ТС 30 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-ТС 30 Гкал/ч Бурый уголь
КВ-ТС 50 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-ТС 50 Гкал/ч Бурый уголь
КВ-ТK 30 Гкал/ч Бурый уголь
КВ-ТK 50 Гкал/ч Бурый уголь
ТВГМ 30 Гкал/ч Газ
ПТВМ 30 Гкал/ч Газ
ПТВМ 30 Гкал/ч Мазут
ПТВМ 50 Гкал/ч Газ
ПТВМ 50 Гкал/ч Мазут
ПТВМ 100 Гкал/ч Газ
ПТВМ 100 Гкал/ч Мазут
КВ-Р 1,3 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-Р 2,2 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-Р 4,0 Гкал/ч Каменный уголь
КВ-Р 6,5 Гкал/ч Каменный уголь
Минск-1 0,7 Гкал/ч Каменный уголь
Тула-3 0,7 Гкал/ч Каменный уголь
Универсал-6 0,5 Гкал/ч Каменный уголь
КВр 0,2 Гкал/ч Дрова
КВр 0,34 Гкал/ч Дрова
КЕВ 1,5 Гкал/ч Дрова
КЕВ 4,0 Гкал/ч Дрова
ДКВР-13 2,5 т/ч Газ
ДКВР-13 4,0 т/ч Газ
ДКВР-13 4,0 т/ч Мазут
ДКВР-13 6,5 т/ч Газ
ДКВР-13 6,5 т/ч Мазут
ДКВР-13 10 т/ч Газ
ДКВР-13 10 т/ч Мазут
ДКВР-13 20 т/ч Газ
ДКВР-13 20 т/ч Мазут
ДКВР-13 20 т/ч Каменный уголь
ДЕ 4 т/ч Газ
ДЕ 4 т/ч Мазут
ДЕ 6,5 т/ч Газ
ДЕ 6,5 т/ч Мазут
ДЕ 10 т/ч Газ
ДЕ 10 т/ч Мазут
ДЕ 16 т/ч Газ
ДЕ 16 т/ч Мазут
ДЕ 25 т/ч Газ
ДЕ 25 т/ч Мазут
КЕ 2,5 т/ч Каменный уголь
КЕ 2,5 т/ч Бурый уголь
КЕ 4,0 т/ч Каменный уголь
КЕ 4,0 т/ч Бурый уголь
КЕ 6,5 т/ч Каменный уголь
КЕ 6,5 т/ч Бурый уголь
КЕ 10 т/ч Каменный уголь
КЕ 10 т/ч Бурый уголь
КЕ 25 т/ч Каменный уголь
КЕ 25 т/ч Бурый уголь
Е-1,0-9 Газ
Е-1,0-9 Мазут
Е-1,0-9 Каменный уголь
Е-1,0-9 Бурый уголь
Е-0,8-9 Каменный уголь
Е-0,4-9 Газ
Е-0,4-9 Мазут
Е-0,4-9 Каменный уголь
ТП-20 т/ч Газ
ТП-30 т/ч Газ
ТП-30 т/ч Мазут
Итог
103
Note on A25: Admin: